青工比武试题

一、填空题：

1、电流对人体伤害的类型有两种：（电伤 ）、（电击）。

2、防止人身电击的技术措施：（绝缘和屏护措施）、（使用安全电压）、（设备接地）。

3、电流流过人体，造成对人体内部器官的伤害称为（电击）。

4、值班人员巡视时，发现高压带电设备接地，在室外值班人员不得接近故障点（8）米以内。在室内人体不得接近接地故障点（4）米以内。

5、装设临时接地线的顺序是先接（接地端 ）后接（导体端）。

6、变压器正常运行时，（变压器油 ）温度最低，（绕组 ）温度最高。

7、进网作业电工，应认真贯彻执行（安全第一，预防为主）的方针，掌握电气安全技术，熟悉电气安全的各项安全措施，预防事故的发生。

8、电气设备的状态可分为（运行）、（备用）、（检修 ）三种。

9、高压开关柜的五防连锁功能常采用断路器、隔离开关、（接地开关和柜门）之间的强制机械闭锁方式或（电磁闭锁）实现。

10、使用验电器验电前，除观察外观、电压等级、试验合格期外，还应（ 在有电的设备上测试其好坏）。

11、防止电气误操作的措施包括（组织措施）和（技术措施 ）措施。

12、绝缘手套和绝缘鞋要定期试验，试验周期一般为（6）个月。

13、国家规定，变压器运行时其周围环境温度最高为（40）度。

14、泵站运行中，当交接班时发生事故，应由（交班方）负责处理。

15、跌落式熔断器断开时的操作顺序应先断(中相)后断(边相 )。

16、变配电所应符合防（火），防（讯），防（防小动物），防恶劣天气，及良好的（通风），并要有（符合照明 ）的要求。

17、倒闸操作切断电源时，应先拉(负荷开关 )，后拉（ 隔离开关），合电源时，应先合（隔离开关 ），后和（负荷开关 ）。

18、人工呼吸有（口鼻吹气法 ）法、（俯卧压背法 ）法和（仰卧压胸法）法。

19、绝缘物质在电场的作用下发生剧烈放电或导电的现象叫（击穿）。

20、雷击时，如果作业人员孤立地处于暴露区并感到头发立起时应怎么立即（立即双膝下蹲，身体向前弯曲，双手抱膝 ）。

21、常见安全标志可分为（禁止）标志、（警告）标志、（命令）标志和提示标志四类。

22、断路器二次回路的红色信号灯起监视（跳闸）回路的完好，绿色信号灯起监视（合闸）回路的完好。

23、电压互感器工作时，其二次侧不允许（短路）。电流互感器工作时，其二次侧不允许（开路）。

24、变压器上层油温在正常时一般在（85 0C）以下，对强迫油循环水冷却的变压器为（75 0C）。

25、高压断路器的主要作用是（接通和断开电路）。

26、高压熔断器在高压电路中，起（过负荷保护）、（短路保护 ）的作用，以保护电气设备。

27、电气安全用具按其基本作用可分为（绝缘安全用具）和（一般防护安全用具）。

28、绝缘杆从结构上可分为（工作部分）、（绝缘部分）和（握手部分）三部分。

29、测量用的绝缘杆一般每（6个月）进行一次绝缘试验。

30、声光型高压验电器由（声光显示器）和全绝缘自由伸缩式操作杆两部分组成。

31、接地线由三相短路部分和（接地部分）组成。

32、操作刀开关时，应（迅速果断），但用力不能（过猛）以免（损坏刀开关）。

33、跌落式高压熔断器熔管的轴线与铅垂线（成一定倾斜角）。

34、架空电力线路的主要构成部件有：杆塔及其基础、（导线）、（绝缘子）、（拉线）、横担、金具、（防雷设备和接地装置）。

35、避雷线的接地引下线常用材料一般采用（镀锌钢绞线）。

36、10~35kV单回架空线路的导线，一般采用（三角排列或水平排列）。

37、架空线路发生保险丝一相烧断、杆塔一相跳线接头不良或烧断时，将造成（缺相）故障。

38、携带型接地线应当采用（多股软裸铜线）。

39、（禁止类标示牌）挂在已停电的断路器和隔离开关上的操作把手上，防止运行人员误合断路器和隔离开关。

40、线路上有人工作时，应在线路断路器和隔离开关的操作手把上悬挂（禁止合闸，线路有人工作！）。

二、简答题：

1、  隔离开关的作用？人身触电有几种方式？

答：有三种方式：①人体与带电体接触触电。     ②跨步电压触电。  ③接触电压触电。

2、发现电气事故的：“四不放过”内容是什么？

答：①查不清原因不放过。  ②生产者受不到教育不放过   ③不落实整改措施放不过    ④事故责任者没有严肃处理不放过。

3、变电室的五防一通是什么？

答：五防：①放火  ②防水  ③防小动物　④防雷电　⑤防雨雪；一通：通风。

4、岗位安全操作“一想、二查、三严”的具体内容是什么？

答：一想：当天生产中有哪些不安全因素，以及如何处置，做到把安全放在首位。

二查：查工作场所、机械设备、工具材料是否符合安全要求，有无隐患。

三严：严格遵守安全制度，严格执行操作规程，严格遵守劳动纪律。

5、有人低压触电时，应怎么办？

答：在确保救援人员无危险的前提下，先将伤者脱离电源，再进行有效的救助。

6、用电安全的基本要素是什么？

答：电气绝缘、安全距离、设备及导体载流量、明显和准确的标志是保

证用电安全的基本要素。只要这些要素都能符合安全规范的要求，正常情况下的用电安全就可以得到保证。

7、雷击时，如果作业人员孤立地处于暴露区并感到头发立起是应怎么保护自己？

答：立即双膝下蹲，身体向前弯曲，双手抱膝。

8、发生电气火灾时，应用哪类灭火器灭火？

答：用黄沙，二氧化碳，四氯化碳等灭火器材灭火，绝不能用水或泡沫灭火器灭火。

9、什么是“三不伤害”？

答：不伤害自己；不伤害他人；不被他人伤害。

10、高压电线断落地面时，如果有人正在导线断落处20米内时，应怎样离开较安全？

答：应用单足或并足跳离危险区，而不能跨步行走，防止产生跨步高压而触电。

11、什么是：“三违反”？

答：违章指挥、违章操作、违反劳动纪律。

12、为防止在正常情况下不带电的电气设备外壳和构架发生意外触电，应采取什么措施？

答：在三项三线制中，采用保护接地措施。在三项四线制中，采用保护接零措施。

13、生产安全标志常用哪几种颜色？

答：红、黄、蓝、绿。

14、电器设备的外壳为什么有的涂灰漆、有的涂红漆？

答：涂灰漆表示设备外壳是不带电的；涂红漆表示是带电的，人身不能触及或接近。

15、带电的电气设备起火，应如何扑救？

答：首先断开电源，然后灭火，如果不能断开电源，用不导电的二氧化碳、“1211”干粉灭火器进行扑救。不准用泡沫灭火器进行灭火。

注：各试题均为职工应知应会，标红者因与生产运行关系并不非常密切，可在出题时尽量避免。