泵站运行工（城市供水行业）

职业技能大赛方案

一、竞赛项目名称

泵站运行工（城市供水行业）职业技能大赛

二、竞赛标准

本次竞赛标准参考了以下内容：

（一）国家职业标准中城市供水行业《泵站运行工》对高级工、技师的职业技能要求；

（二）有关规程及规范

1、《城镇给水排水技术规范》（GB50788-2012）

2、《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）

3、《低压配电设计规范》（GB50054-2011）

4、《室外给水设计规范》（GB50013-2006）

5、《电业安全工作规程》（DL408-1991）

6、《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）

7、《劳动防护用品监督管理规定》（国家安全监管总局令第1号）8、《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）

三、竞赛内容

根据城市供水行业泵站运行工岗位技能要求，主要考核包括高低配间停送电、设备运行维护、巡视检查、应急处置等应知应会实操内容。

四、竞赛方式

（一）理论考试（30%）

采用百分制、闭卷考试方式。按照高级工、技师职业资格标准，统一命题，统一考试，统一阅卷。

（二）实际操作（70%）

竞赛采用实际操作方式，主要考核参赛选手标准作业过程和最终结果。

（三）每位选手在规定时间内完成所有竞赛试题，按比赛成绩从高分到低分排列名次。比赛成绩相同时，按比赛用时多少来定，用时少的名次靠前。

五、实际操作试题及规定完成时间

（一）高低配间停送电标准作业  时间：20分钟 （附件一）

（二）二级泵房巡检标准作业  时间：10分钟（附件二）

（三）穿戴简易防毒面具（附件三）及加氯间漏氯回收系统标准作业（附件四）       时间：15分钟

六、实际操作竞赛标准作业规程及评分标准

附件一：

高压停电标准作业评分标准

| 作业 步骤 | 评定内容 | 标准 分值 | 实际 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高压 配电 停电 准备 工作 标准 作业 | 1、接到（开始）指令后，按照要求填写操作票； | 10分 |  |
|  | 2、在高配间模拟盘演练操作步骤; | 10分 |  |
|  | 3、检查直流屏有无声光报警； | 5分 |  |
|  | 4、检查直流屏信号、合闸、控制开关必须保证在闭合位置； | 5分 |  |
|  | 5、检查绝缘工器具是否符合规定要求，是否在有效期限内； | 10分 |  |
|  | 6、首先确认泵房机组已停止运转；（无操作项目，但必须口述说明） | 5分 |  |
|  | 7、按照操作顺序依次断开各分支开关、低压总盘开关;（先停负荷侧，再停电源侧必须保证在变压器二次侧所有负荷设备停机后，按照操作指令进行停电操作）。 | 5分 |  |
| 高压 配电 停电 标准 作业 | 1、操作时，必须保证一人操作，一人监护进行； | 5分 |  |
|  | 2、操作前，作业人员检查绝缘器具是否完好，并按要求穿戴整齐； | 5分 |  |
|  | 3、操作时，先停负荷侧，再停电源侧；分闸：将高压真空断路器控制开关逆时针旋转45度，真空断路器断开。此时，控制开关上绿牌显示，合闸指示灯红灯灭，分闸指示灯绿灯亮；断路器操作机构红“合”字消失，绿“分”字显示，同时有储能指示灯的操作机构黄灯亮； | 10分 |  |
|  | 4、操作隔离开关时应检查相应电流表指示；断开开关柜隔离开关时，用一只手将定位销拔出，另一只手将手柄用力下拉，使定位销落入断开文字位置孔内；（注意：断开时，先拉下隔离，再拉上隔离） | 5分 |  |
|  | 5、断开所用变隔离开关；隔离开关断开后，检查动静触头应有明显的断开间隙； | 5分 |  |
|  | 6、操作完毕后，检查无误后，悬挂“禁止合闸”标示牌； | 5分 |  |
|  | 7、停户外隔离开关时，应使用专用绝缘拉杆，先拉中相，后拉两边相；有风时应先拉中间相，再拉下风相，最后拉上风相； | 10分 |  |
|  | 8、操作完毕后，清点、清理工具，放回原处，并报告操作结束。 | 5分 |  |
| 合计 |  | 100分 |  |

高压送电标准作业评分标准

| 作业 步骤 | 评定内容 | 标准 分值 | 实际 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高压 配电 送电 准备 工作 标准 作业 | 1、接到（开始）指令后，按照要求填写操作票； | 10分 |  |
|  | 2、操作前，检查绝缘工器具是否符合规定要求，是否在有效期限内； | 10分 |  |
|  | 3、检查各低压配电盘各开关应在断开位置； | 5分 |  |
|  | 4、检查变压器，保证变压器外观及各项检查内容正常； | 10分 |  |
|  | 5、检查高压各开关柜上各开关、隔离开关应在断开位置； | 5分 |  |
|  | 6、操作前在高配间模拟盘演练操作步骤； | 10分 |  |
| 高压 配电 送电 标准 作业 高压 配电 送电 标准 作业 | 1、操作前，必须保证一人操作，一人监护进行； | 5分 |  |
|  | 2、操作前，作业人员检查绝缘器具是否完好，并按要求穿戴整齐； | 5分 |  |
|  | 3、闭合户外隔离开关；送户外隔离开关时，应使用专用绝缘拉杆，先送两边相，再送中间相；有风时应先送上风相，再送下风相，最后送中间相；（注意：在如遇雷雨天气禁止进行停送操作） | 5分 |  |
|  | 4、闭合所用变隔离开关，检查隔离开关动静触头闭合状态，检查三相电压是否平衡，（电压运行偏差应正负5%之间）； | 2分 |  |
|  | 5、检查所用变运行是否正常，直流屏无报警，信号、合闸、控制开关在闭合位置； | 3分 |  |
|  | 6、闭合进线柜隔离开关：操作隔离开关时先合上隔离，在合下隔离；操作开关柜隔离开关时，用一只手将定位销拔出，另一只手将手柄均匀上拉，到达闭合位置时迅速用力上推，使定位销落入闭合位置孔内，操作完毕后检查隔离开关动静触头闭合是否到位，如不合格重新操作合好； | 5分 |  |
|  | 7、有储能指示灯的操作机构首先检查储能黄灯是否指示正常，如储能正常，闭合进线柜真空断路器；合闸：将高压真空断路器控制开关顺时针旋转45度，真空断路器闭合。此时，控制开关上红牌显示，分闸指示灯绿灯灭，合闸指示灯红灯亮；断路器操作机构绿“分”字消失，红“合”字显示； | 5分 |  |
|  | 8、闭合主变柜隔离开关：操作隔离开关时先合上隔离，在合下隔离；操作开关柜隔离开关时，用一只手将定位销拔出，另一只手将手柄均匀上拉，到达闭合位置时迅速用力上推，使定位销落入闭合位置孔内，操作完毕后检查隔离开关动静触头闭合是否到位，如不合格重新操作合好； | 5分 |  |
|  | 9、有储能指示灯的操作机构首先检查储能黄灯是否指示正常，如储能正常（无储能功能，省略此处步骤），闭合主变柜真空断路器：将高压真空断路器控制开关顺时针旋转45度，真空断路器闭合。此时，控制开关上红牌显示，分闸指示灯绿灯灭，合闸指示灯红灯亮；断路器操作机构绿“分”字消失，红“合”字显示； | 5分 |  |
|  | 10、两台变压器同时运行时，合上另一台主变柜隔离开关、断路器；（操作方法同上） | 3分 |  |
|  | 11、操作完毕，检查变压器运行情况是否正常，检查无误后，在各开关上悬挂“禁止拉闸”标示牌； | 2分 |  |
|  | 12、操作完毕后，清点、清理工具，撤离现场，并报告操作结束。 | 5分 |  |
| 合计 |  | 100分 |  |

低压停送电标准作业评分标准

| 作业 步骤 | 评定内容 | 标准 分值 | 实际 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 低压 配电 停电 准备 标准 作业 | 接到（开始）指令后，操作开始； 操作时，必须保证一人操作，一人监护进行； | 5分 |  |
|  | 操作前，作业人员必须穿戴工作服、绝缘鞋、佩戴安全帽；（必要时穿戴水靴、防砸鞋或其他必须防护用品） | 10分 |  |
|  | 按照调度指令，停水泵、电机等负载；（注：先停负荷侧，再停电源侧，如无操作项目，需说明操作步骤） | 10分 |  |
|  | 断开低压配电盘自动补偿电容器刀熔开关； | 5分 |  |
|  | 断开配电盘出线各负荷开关或刀开关； | 5分 |  |
|  | 断开联络开关或刀开关； | 5分 |  |
|  | 断开低压总盘空气断路器：按停止按钮，然后断开依次断开单极刀开关； | 5分 |  |
|  | 操作完毕后，悬挂标示牌，记录、上报，并报告操作结束。 | 5分 |  |
| 低压 配电 送电 标准 作业 | 接到（开始）指令后，操作开始；操作时，必须保证一人操作，一人监护进行； | 5分 |  |
|  | 操作前，作业人员必须穿戴工作服、绝缘鞋、佩戴安全帽；（必要时穿戴水靴、防砸鞋或其他必须防护用品） | 5分 |  |
|  | 确认低压侧各开关处于断开位置，无负荷； | 5分 |  |
|  | 闭合低压总盘单极刀开关（电源指示灯红灯亮）；(先送电源侧、再送负荷侧) | 5分 |  |
|  | 检查三相电压是否平衡（电压平衡应在正负5%之间） | 5分 |  |
|  | 闭合空气断路器：先按黄色储能按钮，储能完成5秒后立即按动绿色启动按钮。此时盘柜上红灯灭，绿灯亮，指示断路器处在合闸位置； | 5分 |  |
|  | 合上低压配电盘联络开关；（注意：两台变压器同时运行时，低压联络开关必须在断开位置） | 2分 |  |
|  | 依次合上各分盘刀开关，并及时查看各处刀开关触头是否闭合完好； | 3分 |  |
|  | 闭合电容盘刀开关；（观察电容控制器运行状况，功率因数应在0.9-1.0之间） | 5分 |  |
|  | 检查无误后，按照调度指令合上机组启动盘电源侧开关； | 5分 |  |
|  | 操作完毕后，悬挂标示牌，记录、上报，并报告操作结束。 | 5分 |  |
| 合计 |  | 100分 |  |

附件二：

泵房巡查标准作业评分标准

| 序号 | 评定内容 | 标准分值 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接到开始指令，操作开始；操作人员按照规定穿戴工作服、工作鞋、工作帽及其他防护用品； | 10分 |  |
| 2 | 检查电机振动、声音、气温是否正常； | 10分 |  |
| 3 | 检查电机温度是否正常，电机温度不超过80℃，温升不超过35℃； | 10分 |  |
| 4 | 检查水泵振动、声音、转动是否正常； | 10分 |  |
| 5 | 检查水泵前后轴承温度是否正常，水泵轴承温度不超过75℃； | 10分 |  |
| 6 | 检查压力表状态是否正常； | 5分 |  |
| 7 | 检查填料状态是否正常；（压盖处滴水应为每分钟30-60滴为宜） | 10分 |  |
| 8 | 检查进出水管道阀门有无漏水现象；（主要检查法兰连接处有无渗漏现象、管道下地面有无水渍等） | 5分 |  |
| 9 | 检查排水泵状态是否正常；（检查排水泵运行启动运行是否良好；检查集水槽排水孔有无堵塞，排水管是否畅通等） | 10分 |  |
| 10 | 检查各在线仪表显示数据是否正常；（浊度≤1NTU;余氯值符合调度要求；在线仪表与远传设备所显数值一致等） | 10分 |  |
| 11 | 检查泵房环境是否良好；（检查泵房各处门、窗是否完好、机组表面有无油污、污渍，泵下地面有无杂物，雨天屋顶有无渗漏水现象） | 5分 |  |
| 12 | 操作完毕后，填写记录，并报告操作结束。 | 5分 |  |
| 合计 |  | 100分 |  |

附件三：

简易过滤式防毒面具标准作业评分标准

| 序号 | 项目 | 标准分值 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、佩戴前检查（25分） |  |  |  |
| 1 | 检查滤毒罐是否在5年有效期内。 | 5 |  |
| 2 | 摇动滤毒罐，如有响声则失效。 | 5 |  |
| 3 | 检查面具，如橡皮硬化、有砂眼、裂纹，镜片有裂纹，则不能使用。 | 5 |  |
| 4 | 检查导气软管，如硬化、变形、有砂眼、裂纹，则不能使用。 | 5 |  |
| 5 | 检查导气软管与滤毒管的接口处是否完好。 | 5 |  |
| 二、佩戴步骤（55分） |  |  |  |
| 6 | 旋下滤毒罐的罐盖。 | 10 |  |
| 7 | 将滤毒罐与导气管连接并拧紧，并取下滤毒罐底部进气孔的橡皮塞。 | 15 |  |
| 8 | 佩戴面具时应暂停呼吸，握住面罩两侧将面罩撑开，两手均匀用力由下而上将面具戴在头上，同时调整罩体使其与面部密合。有长头发的女生在佩戴时，应注意先把头发全部盘进面具内。 | 20 |  |
| 9 | 佩戴后如闻到异味，说明过滤剂失效，应停止使用 | 10 |  |
| 三、佩戴密合性测试（15分） |  |  |  |
| 10 | 戴好面具后，用手或橡皮塞堵上滤毒罐进气孔，深呼吸，如感觉憋闷，则此套面具气密良好，可用。否则不符合使用要求。 | 15 |  |
| 四、使用完毕后的保管（5分） |  |  |  |
| 11 | 使用完毕后，应将滤毒罐与导气管拧开，将上部的罐盖拧上并塞上底部进气口的橡皮塞。 | 5 |  |
| 合计 |  | 100分 |  |

附件四：

漏氯回收装置手动启动标准作业评分标准

| 序号 | 评定内容 | 鉴定比重（100%） | 实际 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接到开始指令，操作开始；操作人员按照规定穿戴工作服、工作鞋、工作帽及其他防护用品； | 10分 |  |
| 2 | 首先查看控制箱电源、报警探头指示是否正常；（常态情况下，控制箱电源指示灯亮；漏氯报警仪显示数据0.0；报警仪每月测试一次，用余氯发生剂测试；） | 10分 |  |
| 3 | 将转换开关旋至手动位置； | 10分 |  |
| 4 | 按碱泵启动按钮，此时碱泵启动运行； | 10分 |  |
| 5 | 查看回收塔碱液喷淋是否正常；（通过漏氯回收塔观察窗，能够观察到碱液呈雾状喷淋；） | 10分 |  |
| 6 | 按风机启动按钮，此时风机开始运行； | 10分 |  |
| 7 | 系统运行10分钟后，按风机停止按钮，风机停止运转；（注：启动时，先启动碱泵，再启动风机；停止时，先关闭风机，再关闭碱泵） | 10分 |  |
| 8 | 按碱泵停止按钮，碱泵停止运转； | 10分 |  |
| 9 | 操作结束后，将转换开关旋至自动位置；（注：碱泵、风机、喷淋装置每周测试一次） | 10分 |  |
| 10 | 操作完毕后，填写记录，并报告操作结束（记录内容包括：液位、碱泵、喷淋、风机等情况）。 | 10分 |  |
| 合计 |  | 100分 |  |